Техническое задание:

| № | Код ОКВЭД | Номенклатура (ассортимент) товара | Технические характеристики | Габаритные размеры резервуара, на которые будет установлен ПЗУ с пробоотборником | Ед. изм. | Кол-во | График осуществления процедуры закупки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Дата извещения о закупке | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 51.65.6 | Плавающее заборное устройство ПЗУ – 250 совмещенное с пробоотборником (для РВС-3000 № 5) | - условный проход, DN - 250 мм; - рабочее давление - не более 0,25 МПа; - максимальный уровень эффективного забора топлива с верхних слоев - 10,7 м; - минимальный уровень эффективного забора топлива с верхних слоев - 0,45 м; - минимальный уровень забора топлива пробоотборником - 0,25 м.; - работоспособность при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при влажности воздуха до 98%. | - диаметр-18936 мм; - высота-11918 мм; - диаметр центральной стойки - 430 мм; - максимальная высота взлива - 10700 мм; - диаметр присоединительного фланца для ПЗУ-250 мм. | шт. | 1 | IV квартал 2013 | II квартал 2014 |
| 2 | 51.65.6 | Плавающее заборное устройство ПЗУ – 250 совмещенное с пробоотборником (для РВС-3000 № 6) | - условный проход, DN - 250 мм; - рабочее давление - не более 0,25 МПа; - максимальный уровень эффективного забора топлива с верхних слоев – 10,7 м; - минимальный уровень эффективного забора топлива с верхних слоев - 0,45 м; - минимальный уровень забора топлива пробоотборником - 0,25 м.; - работоспособность при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при влажности воздуха до 98%. | - диаметр-19010 мм; - высота-11365 мм; - диаметр центральной стойки-430 мм; - максимальная высота взлива-10700 мм; - диаметр присоединительного фланца для ПЗУ-250 мм. | шт. | 1 | IV квартал 2013 | II квартал 2014 |

На поставку  плавающего заборного устройства ПЗУ – 250 совмещенного с пробоотборником

Особые характеристики поставляемого устройства:

- устройства с присоединенными к ним  деталями должны быть выполнены из нержавеющей стали, не иметь в составе таких материалов, как медь, цинк, кадмий и их сплавов, не оказывать влияние на эксплуатационные свойства контактирующего с ними авиационного топлива, как в чистом виде, так и с добавлением присадок;

- оборудование должно пройти контроль качества сварных швов и гидравлическую опрессовку;

- отбор точечных проб авиакеросина в соответствии с ГОСТ 2517-85, при этом устройство должно обеспечивать возможность отбора как точечных проб в соответствии с уровнем налива в резервуаре, так и возможность отбора объединенной пробы. Кроме того, необходимо, чтобы устройство обеспечивало забор пробы непосредственно с уровня забора продукта для последующей раздачи;

- ПЗУ и пробоотборник должны работать в топливах для реактивных двигателей ГОСТ Р 10227-86 без присадок или с добавлением присадок в количествах, оговоренных нормативной документацией;

- ПЗУ должно быть оснащено тросами (доступными для работы с внешней поверхности резервуаров) для проверки работоспособности  системы поплавкового всасывания и индикации позиции ПЗУ.

Комплектность поставляемого оборудования:

- ПЗУ, совмещенное с пробоотборником;

- монтажные части (метизы, прокладки, тросы, электропроводные шунты);

- сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р;

- разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации.

Условия поставки:

- место поставки - Аэропорт Южно-Сахалинск;

- поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации);

- цена товара фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит.